## Feuil1
Paramètre simulation : |  |  | Résultat
Température air ambient | 50 | °C | Resistance du matériaux | 9.3214e-05 | Ohm/m
Epaisseur plaque | 6 | mm | Puissance Dissipé | 3.7286 | W/m
Largeur Plaque | 30 | mm
Courant Dans la plaque | 200 | A | Température atteinte | 62.9464 | °C
Conductivité plaque | 59600000 | S/m
Coéfficient échange thermique | 4 | W/(m^2.K)
Equation de la simulation
|  |  | Résistance | R = 1/(S*cond)
|  |  | Premier principe en statique | 0 = (T - Tinf)*h*Per + Pelec
|  |  | Puissance Dissipé | Pelec = I^2 * R
cond : conductivité
T : température du cable
Tinf : température ambiante
h : coéfficient échange thermique
Pelec : puissance dissipé par effet joule
S : la section de cable
I : inténsité électrique
Per : perimètre